SPIS TREŚCI

- SPIS TREŚCI

1.	Podstawa opracowania	3

2.	Przedmiot, cel i zakres opracowania	3

3.	Opis stanu istniejącego	4

4.	Projektowane rozwiązania techniczne	4

4.1.	Informacje ogólne	5

4.2.	Powadzenie i posadowienie przewodów	6

4.3.	Izolacja przewodów	7

4.4.	Urządzenia	7

4.5.	Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji	8

5.	Zakres prac wykonawczych	8

6.	Próba szczelności	8

7.	Ochrona środowiska	10

8.	Uwagi końcowe	10

9.	Wytyczne do planu BIOZ	10

10.	Zestawienie materiałów	11

- SPIS RYSUNKÓW

| lp | Nazwa rysunku | Skala | Nr rysunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rzut parteru - Segment A | 1 : 100 | 01 |
| 2. | Rzut parteru - Segment B | 1 : 100 | 02 |
| 3. | Rzut parteru - Segment C | 1 : 100 | 03 |
| 4. | Rozwinięcie instalacji - cz. I | 1 : 100 | 04 |
| 5. | Rozwinięcie instalacji - cz. II | 1 : 100 | 05 |

- SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Treść załącznika |
| --- | --- |
|  | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego dotyczące prawidłowości opracowania projektu |
|  | Kserokopia uprawnień projektanta |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów projektanta |
|  | Kserokopia uprawnień sprawdzającego |
|  | Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów sprawdzającego |
|  | Obliczenia cieplne pomieszczeń |
|  | Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. |

- OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

Materiały wyjściowe:

- umowa z Inwestorem

- obowiązujące normy i rozporządzenia

- inwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu

Wykaz stosowanych przepisów i norm:

- Dziennik Ustaw Nr 75/2002 r. poz.690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi uaktualnieniami.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne

- PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej. Wymagania

- PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-B-02421:1983 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.

- PN-EN 215:2002 Termoststyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

# Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku psychiatrii na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51 w ramach modernizacji gospodarki cieplnej tego budynku.

Zakres opracowania uwzględnia:

- obliczenia współczynników przenikania ciepła U [ W/m2K];

- obliczenia strat ciepła przez ustrój budowlany;

- obliczenie bilansu cieplnego pomieszczeń oraz trasowanie i ustalenie średnic instalacji i dobór grzejników;

- ustalenie rozmieszczenia grzejników;

- dobór armatury, regulacja hydrauliczna.

# Opis stanu istniejącego

Pawilon Psychiatrii to budynek parterowy, niepodpiwniczony, składa się z trzech kwadratowych segmentów połączonych w częściach narożnych. Segment środkowy z wejściem głównym posiada pomieszczenia ogólne, segmenty skrajne są pododdziałami dla chorych. Wszystkie segmenty posiadają w środku atria z pełnym przeszkleniem na korytarz. Ściany zewnętrzne: wykonane z bloków PGS obustronnie tynkowane o grubości 38 cm. Stropodach: z przestrzenią wentylowaną wykonany jest z elementów typu Ackermana z warstwą izolacji termicznej z gazobetonu o grubości 12 cm. Okna: w pomieszczeniach - drewniane szklone podwójnie. Drzwi zewnętrzne: wejściowe i ewakuacyjne - stalowe oszklone szybą pojedynczą.

Budynek psychiatrii uposażony jest w następujące instalacje sanitarne: centralnego ogrzewania, wody zimnej, przeciwpożarowej, wody ciepłej oraz kanalizacji bytowej, deszczowej i elektrycznej.

Budynek w stanie istniejącym wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania wodną z rur stalowych zasilającą grzejniki żeberkowe żeliwne typu T1 i stalowe ożebrowane. Stan techniczny instalacji c.o. jest zły i kwalifikuje się do wymiany. Instalacja zasilana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez grupowy wymiennik ciepła w budynku 1D szpitala i rurociągi zewnętrznej instalacji odbiorczej z rur preizolowanych.

# Projektowane rozwiązania techniczne

Projekt wykonano przy następujących założeniach:

Założenia obliczeniowe

- strefa klimatyczna zimowa:				     		III

- obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą:		  	-20 0C

- bilans ciepła pomieszczeń ustalono na podstawie obliczeń w oparciu o dane na temat konstrukcji wynikające z opracowanych podkładów budowlanych oraz projektu modernizacji cieplnej budynku - część architektoniczno - budowlana

Parametry ochrony termicznej:

- PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku inwentaryzacja budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

Założenia dotyczące instalacji cieplnej:

- źródłem ciepła dla projektowanej instalacji c.o. jest przyłącze zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z grupowego wymiennika ciepła

- przewody w miarę możliwości rozprowadzone będą w kanale technologicznym pod posadzką w przeciwnym wypadku należy wykonać bruzdy ścienne i podłogowe

  - przewody rozprowadzone w kanale pod posadzką należy wykonać  z rur  stalowych zaciskanych typu C-Stahl

  - przewody prowadzone w bruzdach ściennych i podłogowych należy wykonać z rur typu Pex/Al/Pex

Współczynniki przenikania ciepła:

| RODZAJ PRZEGRODY | Współczynnik przenikania ciepła U [ W/m2K]; |
| --- | --- |
| Ściana zewnętrzna | 0,225 |
| Stropodach ocieplony | 0,155 |
| Okno zewnętrzne | 1 |
| Podłoga na gruncie | 0,299 |
| Drzwi zewnętrzne | 1 |
| Ściana wewnętrzna gr. 12 cm | 2,21 |
| Ściana wewnętrzna gr. 24 cm | 1,64 |
| Ściana przy dylatacji | 1 |
| Ściana pomiędzy pom ogrzew/nieorzew. | 1 |
| Drzwi wewnętrzne | 4,5 |

Obliczeń dokonano przy pomocy programów Instalsoft OZC i Instal therm CO w oparciu o katalogi producentów.

## Informacje ogólne

- parametry instalacji:						90 / 70 OC

- straty ciepła budynku:					93,05 kW

- przepływ dla instalacji c.o.:					3789,0 kg/h

- ciśnienie dyspozycyjne dla instalacji:			53.1 kPa

- pojemność instalacji:						1298,3 dm 3

## Powadzenie i posadowienie przewodów

- Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana została jako wodna z rozdziałem dolnym, o parametrach czynnika grzewczego 90/70 0C.

- Instalację zaprojektowano z rur stalowych, zewnętrznie ocynkowanych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych.

- Przewody poziome rozprowadzić w kanałach technologicznych pod stropem parteru jak w części rysunkowej. Podejścia pod poszczególne piony prowadzone z kanałów wykonać z rur stalowych zaciskanych typu Geberit Mapress C-Stahl o średnicy Dn 15x1.5 mm  Spust wody z instalacji grzewczej projektuje się poprzez zawory kulowe ze spustem zabudowane przy projektowanych rozdzielaczach.

- Przewody rozprowadzające w kanałach technologicznych zaizolować cieplnie otulinami z pianki miękkiej polietylenową typu Thermaflex FRZ o grubości jak w poniższej tabeli. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych i podłogowych zaizolować pianką polietylenową typu Thermacompact S gr 6 mm.

- Przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w tulejach ochronnych z rur stalowych o średnicy większej o dwie dymensje od średnicy rury przewodowej. Bezwzględnie należy stosować tuleje ochronne w następujących wypadkach:

- Przy przejściu przez strop tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm ponad poziom wykończonej posadzki;

- Przy przejściu przez ściany konstrukcyjne (grubości nie mniejszej niż 24cm) tuleja ochronna musi wystawać minimum 1,5cm na każdą stronę;

- Przy przejściu przez ściany działowe dopuszcza się stosowanie tulei z tworzyw sztucznych.

- Przejścia przez przegrody pomieszczeń stanowiących odrębne strefy pożarowe należy wykonać w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą mas ognioochronnych.

- Przewody rozprowadzające należy prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰ w kierunku rozdzielacza.

- Wydłużenia cieplne przewodów będą kompensowane naturalnie dzięki odpowiednim załamaniom trasy przewodów, rozmieszczeniem punktów stałych i przesuwnych. Na przewodach rozprowadzających należy przewidzieć montaż podpór wg katalogu Walraven.

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania należy układać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

## Izolacja przewodów

Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów  w instalacjach centralnego ogrzewania powinna spełniać następujące wymagania  minimalne określone w poniższej tabeli:

| Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035[W/)mxK] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna do 35 do 100 mm | Równa średnicy wewn.rury |
| 4 | Przewody ułożone w posadzce | 6 mm |

## Urządzenia

Projektuje się zastosowanie grzejników stalowych płytowych higienicznych 
z podłączeniem dolnym. W łazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe ocynkowane płytowe higieniczne z podłączeniem dolny. Zaproponowany typ grzejników nadaje się szczególnie do szpitali i wszystkich pomieszczeń, gdzie wymagane są szczególne warunki higieniczne. Projektowane grzejniki posiadają wbudowane zawory temostayczne. Dla zaworów dobrano głowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Grzejniki nalezy łączyć przy użyciu podwójnych zaworów odcinających typu Coso Block lub równoważnych . Grzejniki mocować do ściany nie niżej niż 10 cm od podłogi oraz w odległości 10 cm od grzejnika do lica ściany. Moce cieplne poszczególnych pomieszczeń i wymiary grzejników podano w części rysunkowej. W celu odpowietrzenia instalacji na poszczególnych grzejnikach należy zamontować automatyczne odpowietrzniki  kątowe Dn 15 np. firmy AFRISO lub równoważne. Indywidualne odpowietrzanie grzejników odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki ręczne zainstalowane z boku grzejników.

W celu regulacji różnicy ciśnień  przewidziano zawory równoważące ASV-PV i ASV M firmy Danfoss. Ponadto układ wyposażono w niezbędną armaturę kontrolno - pomiarową tj. manometry i termometry techniczne zabudowane przy rozdzielaczu. W celu odwodnienia instalacji przewidziano zawory spustowe zabudowane przy rozdzielaczu.

Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać certyfikat zgodności PN lub zgodność 
z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną pozwalającą na stosowanie 
w budownictwie.

## Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.o. przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego „INSTAL-THERM 4.12” firmy INSTAL-SOFT.

Regulację nastawczą instalacji c.o. przeprowadzić przy pomocy:

- nastaw wstępnych na zabudowanych w grzejnikach zaworach termostatycznych,

- zaworów równoważących typy ASV-PV i ASV M firmy Danfoss lub równoważnych

Po montażu instalacji i wykonaniu próby ciśnieniowej należy wykonać nastawy wstępne na zaworach termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych (wartości nastaw podano na rozwinięciu). W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej innego producenta należy przeprowadzić obliczenia nastaw.

# Zakres prac wykonawczych

W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania należy:

- zdemontować grzejniki, kanały, przewody w kanałach, przewody rozdzielcze

- wykonać przewierty w stropie w miejscach podejść do grzejników,

- zamontować grzejniki higieniczne Cosmo lub równoważne wg projektu,

- rozprowadzić przewody c.o. wg projektu

- wykonać płukanie instalacji,

- wykonać próbę szczelności,

- wykonać izolację termiczna przewodów,

- przeprowadzić regulację instalacji c.o.

- zamontować głowice termostatyczne,

- wykonać prace wykończeniowe.

# Próba szczelności

Wykonaną instalację poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby hydraulicznej "na zimno" poddać instalację próbie na gorąco.

Przed przystąpieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przepłukać instalację, zawory termostatyczne (bez głowic) powinny znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. Po tych czynnościach poddać instalację wstępnej regulacji. Po wykonaniu wstępnej regulacji 
i dokonaniu próby "na gorąco" zamontować głowice termostatyczne. Wynik badania uznaje się za pozytywny jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia.

Wykonać próbę ciśnienia, płukanie instalacji, pomiary przepływów i temperatur zgodnie 
z wytycznymi producenta rur.

Parametry pracy:

(  Temperatura zasilania 90 oC, temperatura powrotu 70 oC.

(  Ciśnienie robocze 3,0 bar.

(  Ciśnienie próbne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelności powinno być przeprowadzone przed nałożeniem izolacji na rurociąg. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badań szczelności na izolowanych rurociągach w przypadku, kiedy elementy rurociągu były badane u wykonawców tych elementów.

Przed rozpoczęciem tej próby należy dokonać zewnętrznych oględzin rurociągów i sprawdzić zgodność z dokumentacją. Próbę wodną należy przeprowadzić z zachowaniem następujących warunków:

- temperatura wody powinna wynosić 10 do 30 (C,

- rurociąg powinien być napełniony wodą na 24 h przed próbą,

- próbę należy przeprowadzić odcinkami,

- przed próbą należy rurociąg dokładnie odpowietrzyć,

- temperatura pomieszczeń w momencie rozpoczęcia próby powinna być ustabilizowana na stałym poziomie,

- w czasie znajdowania się rurociągu pod ciśnieniem zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.

Po próbie szczelności na elementach rurociągu i złączach nie powinno być przecieków i roszenia, spadek ciśnienia po pół godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy bądź równy 0,06 MPa.

Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociągu do odbioru należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie z instrukcją eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociągu i możliwie przy pełnym obciążeniu.

# Ochrona środowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wpłyną negatywnie na istniejące warunki środowiskowe.

# Uwagi końcowe

Całość robót montażowych instalacji centralnego ogrzewania wykonać i odebrać zgodnie z:

- niniejszym opracowaniem,

- z obowiązującymi normami i przepisami,

- zaleceniami producentów urządzeń.

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI INSTAL – zeszyt 7,

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL – zeszyt 12,

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” COBRTI INSTAL – zeszyt 6,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji gazowych,

- „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL – zeszyt 1,

- W trakcie prac należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogólnych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

- Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż.

Zastosowane materiały i urządzenia techniczne powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie BHP, określonym w ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), tj. winny posiadać znak bezpieczeństwa B lub CE oraz świadectwo dopuszczenia do produkcji.

# Wytyczne do planu BIOZ

Zakres prac zamierzenia budowlanego nie zostały wymienione w § 6. Szczegółowy zakres robót budowlanych (…) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) i opracowanie planu bioz jest zbędne.

# Zestawienie materiałów

| Poz. | Nazwa | Jm | Ilość | Materiał |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rury stalowe |  |  |  |
| 1 | Rura stalowa cz.ze szwem Dn65 | mb | 2 |  |
| 2 | Rura stalowa cz.ze szwem 3/4'' | szt | 0,5 |  |
|  | Rury Geberit Mapress 1.0034 | mb | 14 |  |
| 3 | Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 15 x 1,2 | mb | 372 | GEBERIT |
| 4 | Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 18 x 1,2 | mb | 102 | GEBERIT |
| 5 | Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 22 x 1,5 | mb | 150 | GEBERIT |
| 6 | Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 28 x 1,5 | mb | 297 | GEBERIT |
| 7 | Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 35 x 1,5 | mb | 22 | GEBERIT |
| 8 | Rura Mapress C-Stahl ocynkowana zewn. 42 x 1,5 | mb | 24 | GEBERIT |
|  | Kształtki Geberit Mapress |  |  |  |
| 9 | C-Stahl Kolano 90 o 15 - 15 | szt. | 344 | GEBERIT |
| 10 | C-Stahl Kolano 90 o 18 - 18 | szt. | 12 | GEBERIT |
| 11 | C-Stahl Kolano 90 o 22 - 22 | szt. | 4 | GEBERIT |
| 12 | C-Stahl Kolano 90 o 28 - 28 | szt. | 14 | GEBERIT |
| 13 | C-Stahl Kolano 90 o 35 - 35 | szt. | 6 | GEBERIT |
| 14 | C-Stahl Mufa 15 - 15 | szt. | 54 | GEBERIT |
| 15 | C-Stahl Mufa 18 - 18 | szt. | 16 | GEBERIT |
| 16 | C-Stahl Mufa 22 - 22 | szt. | 20 | GEBERIT |
| 17 | C-Stahl Mufa 28 - 28 | szt. | 18 | GEBERIT |
| 18 | C-Stahl Mufa 35 - 35 | szt. | 8 | GEBERIT |
| 19 | C-Stahl Trójnik 15 - 15 - 15 | szt. | 66 | GEBERIT |
| 20 | C-Stahl Trójnik 18 - 18 - 18 | szt. | 4 | GEBERIT |
| 21 | C-Stahl Trójnik 15 - 18 - 15 | szt. | 6 | GEBERIT |
| 22 | C-Stahl Trójnik 18 - 15 - 18 | szt. | 32 | GEBERIT |
| 23 | C-Stahl Trójnik 22 - 15 - 22 | szt. | 64 | GEBERIT |
| 24 | C-Stahl Trójnik 28 - 15 - 28 | szt. | 126 | GEBERIT |
| 25 | C-Stahl Trójnik 28 - 18 - 28 | szt. | 2 | GEBERIT |
| 26 | C-Stahl Trójnik 35 - 28 - 35 | szt. | 2 | GEBERIT |
| 27 | C-Stahl Trójnik 42 - 22 - 42 | szt. | 6 | GEBERIT |
| 28 | C-Stahl Trójnik 42 - 28 - 42 | szt. | 2 | GEBERIT |
| 29 | C-Stahl złączka przejściowa GZ 28 - 1 '' | szt. | 18 | GEBERIT |
| 30 | C-Stahl złączka przejściowa GZ 42 - 1 1/2 '' | szt. | 4 | GEBERIT |
| 31 | C-Stahl złączka przejściowa GZ 35 - 1 1/4 '' | szt. | 4 | GEBERIT |
| 32 | C-Stahl redukcja 18 - 15 | szt. | 12 | GEBERIT |
| 33 | C-Stahl redukcja 22 - 15 | szt. | 10 | GEBERIT |
| 34 | C-Stahl redukcja 22 - 18 | szt. | 8 | GEBERIT |
| 35 | C-Stahl redukcja 28 - 22 | szt. | 8 | GEBERIT |
| 36 | C-Stahl redukcja 35 - 28 | szt. | 4 | GEBERIT |
| 37 | C-Stahl redukcja 42 - 35 | szt. | 2 | GEBERIT |
| 38 | C-Stahl śrubunek przejściowy do zaworów zasilania | szt. | 131 | GEBERIT |
| 39 | C-Stahl Śrubunek przejściowy do zaworów GW | szt. | 262 | GEBERIT |
|  | Rury Geberit Mepla |  |  |  |
| 40 | Rura Mepla Therm biała w zwoju 16 x 2,25 | mb | 182 | GEBERIT |
| 41 | Rura Mepla Therm biała w zwoju 20 x 2,5 | mb | 20 | GEBERIT |
| 42 | Rura Mepla Therm biała w sztangach 32 x 3,0 | mb | 6 | GEBERIT |
| 43 | Rura Mepla Therm biała w sztangach 50 x 4,5 | mb | 6 | GEBERIT |
| 44 | Rura Mepla Therm biała w sztangach 63 x 6,0 | mb | 6 | GEBERIT |
|  | Kształtki Geberit Mepla |  |  |  |
| 45 | Kolano 90 o z GW 20 - 1/2'' | szt. | 4 | GEBERIT |
| 46 | Redukcja 20 - 16 | szt. | 4 | GEBERIT |
| 47 | Trójnik 16 - 16 -16 | szt. | 48 | GEBERIT |
| 48 | Trójnik 16 - 20 - 16 | szt. | 6 | GEBERIT |
| 49 | Złączka z GZ 16 - 1/2'' | szt. | 2 | GEBERIT |
| 50 | Złączka Mapess/Mepla 16 - 15 | szt. | 24 | GEBERIT |
| 51 | Śrubunek przej. do zaworów z GW | szt. | 54 | GEBERIT |
|  | Izolacja |  |  |  |
| 52 | Otulina PU śr.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK | mb | 372 | HB FLEX |
| 53 | Otulina PU śr.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK | mb | 102 | HB FLEX |
| 54 | Otulina PU śr.wew. 22 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK | mb | 150 | HB FLEX |
| 55 | Otulina PU śr.wew. 28 mm gr.30 mm L=0.035 W/mK | mb | 297 | HB FLEX |
| 56 | Otulina PU śr.wew. 35 mm gr.30 mm L=0.035 W/mK | mb | 22 | HB FLEX |
| 57 | Otulina PU śr.wew. 42 mm gr.40 mm L=0.035 W/mK | mb | 24 | HB FLEX |
| 58 | Otulina PU śr.wew. 16 mm gr.6 mm L=0.035 W/mK | mb | 182 | HB FLEX |
| 59 | Otulina PU śr.wew. 20 mm gr.6 mm L=0.035 W/mK | mb | 20 | HB FLEX |
|  | Grzejniki |  |  |  |
| 60 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 500/520 | szt. | 2 | V&N |
| 61 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/400 | szt. | 1 | V&N |
| 62 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/520 | szt. | 1 | V&N |
| 63 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/600 | szt. | 1 | V&N |
| 64 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/800 | szt. | 4 | V&N |
| 65 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 10V 600/1200 | szt. | 3 | V&N |
| 66 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 400/720 | szt. | 1 | V&N |
| 67 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 400/1600 | szt. | 3 | V&N |
| 68 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/520 | szt. | 1 | V&N |
| 69 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/600 | szt. | 6 | V&N |
| 70 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/720 | szt. | 24 | V&N |
| 71 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/800 | szt. | 3 | V&N |
| 72 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/920 | szt. | 1 | V&N |
| 73 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/1320 | szt. | 8 | V&N |
| 74 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 600/800 | szt. | 1 | V&N |
| 75 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 600/1320 | szt. | 1 | V&N |
| 76 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/600 | szt. | 34 | V&N |
| 77 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/720 | szt. | 20 | V&N |
| 78 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/800 | szt. | 32 | V&N |
| 79 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/920 | szt. | 1 | V&N |
| 80 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/1200 | szt. | 1 | V&N |
| 81 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 600/720 | szt. | 1 | V&N |
| 82 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 600/920 | szt. | 2 | V&N |
| 83 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 600/1200 | szt. | 2 | V&N |
| 84 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 500/600 oc. | szt. | 2 | V&N |
| 85 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 20V 600/1320 oc. | szt. | 1 | V&N |
| 86 | Zaworowe higieniczne typ CosmoNova 30V 500/1000 oc. | szt. | 1 | V&N |
|  | Armatura |  |  |  |  |
| 87 | Regulator różnicy ciśnień DN 32 ASV-PV GW 20-40 kPa | szt. | 1 | DANFOSS |
| 88 | Regulator różnicy ciśnień DN 40 ASV-PV GW 20-40 kPa | szt. | 1 | DANFOSS |
| 89 | Zawór nastawny DN 25 ASV-M | szt. | 1 | DANFOSS |
| 90 | Zawór nastawny DN 40 ASV-M | szt. | 1 | DANFOSS |
| 91 | Głowice termostatyczne „wandaloodporne” RA 2920 | szt. | 158 | DANFOSS |
| 92 | Zawór podwójny odcinający typu Cosmo Block | szt. | 158 | V&N |
| 93 | Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 15 ze spustem | szt. | 2 |  |
| 94 | Zawór kulowy wg DIN 1988 DN 50 | szt. | 2 |  |
| 95 | Odpowietrznik automatyczny kątowy | szt. | 13 | AFRISO |
| 96 | Manometr techniczny | szt. | 2 | AFRISO |
| 97 | Termometr techniczny | szt. | 2 | AFRISO |
| 98 | Rozdzielacz DN 50 (0,5m) | szt. | 2 |  |

- ZAŁĄCZNIKI

- RYSUNKI